## Sheet1
Parameter | Model | AYD-1/2A | AYD-01A | AYD-02A | AYD-03A | AYD-04A | AYD-05A | AYD-06A | AYD-08A | AYD-10A | AYD-12A | AYD-15A | AYD-20A | AYD-25A | AYD-30A | AYD-40A | AYD-50A
Cooling Capacity | KW 50HZ/60HZ | 1.53 | 2.94 | 5.67 | 8.39 | 10.9 | 13.95 | 16.9 | 21.8 | 28.01 | 33.79 | 44.15 | 59.08 | 71.72 | 87.2 | 113.58 | 135.49
|  | 1.79 | 3.44 | 6.63 | 9.82 | 12.75 | 16.32 | 19.77 | 25.51 | 32.78 | 39.53 | 51.65 | 69.12 | 83.91 | 102.02 | 132.89 | 158.52
| Kcal/h 50HZ/60HZ | 1316 | 2528 | 4872 | 7216 | 9374 | 11990 | 14530 | 18748 | 24089 | 29059 | 37965 | 50805 | 61683 | 74992 | 97675 | 116521
|  | 1540 | 2958 | 5710 | 8442 | 10968 | 14028 | 17000 | 21935 | 28184 | 33999 | 44419 | 59442 | 72169 | 87741 | 101428 | 136330
Power Supply | Volt | 1P-220V-50HZ/60HZ |  |  | 3N-380V/415V-50HZ/60HZ
Refrigerant | Name | R22/R404a/R407c
| Fill kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3.5x2 | 4.3x2 | 5x2 | 6.5x2 | 4.3x4 | 10.5x2 | 8x3 | 8x4 | 10.5x4
| control type | Capillary tube | [5 empty] | Expansion Valve
Compressor | Type | Scroll or Piston
| Motor KW | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 | 3.75x4 | 9.4x2 | 7.5x3 | 7.5x4 | 9.4x4
Air flow | m3/h | 800 | 1200 | 2200 | 3200 | 4300 | 5300 | 6400 | 8500 | 10600 | 12600 | 15800 | 21000 | 26000 | 32000 | 42000 | 52800
Cold Water | Flow m3/h | 0.26 | 0.51 | 0.97 | 1.44 | 1.87 | 2.4 | 2.91 | 3.75 | 4.82 | 5.81 | 7.6 | 10.16 | 12.34 | 15.1 | 19.53 | 23.3
| Tank L | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | 200 | 200 | 250 | 400 | 400
| In/out piepesize | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2” | 3" | 3"
Pump | Motor KW | 0.2 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 3.75
| Raise kpa | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240
Dimension | Length mm | 740 | 910 | 910 | 1070 | 1070 | 1165 | 1165 | 1370 | 1540 | 1600 | 1780 | 2030 | 2030 | 2180 | 2580 | 2580
| Width mm | 540 | 540 | 540 | 600 | 600 | 680 | 680 | 710 | 780 | 820 | 830 | 910 | 910 | 910 | 1800 | 2000
| Height mm | 800 | 990 | 990 | 1370 | 1370 | 1540 | 1540 | 1590 | 1690 | 1770 | 1750 | 1925 | 2020 | 2020 | 2050 | 2100
Weight | kg | 60 | 120 | 130 | 160 | 170 | 250 | 270 | 350 | 370 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 | 1280 | 1420 | A